# WI-GEN-014 - Remplacement des balais de la génératrice

Instruction de travail - Révision A - applicable au 2025-09-15

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Numéro | WI-GEN-014 |
| Révision | A |
| Date d'application | 2025-09-15 |
| Rédigé par | Élise Ternaux, technicienne éolienne |
| Approuvé par | Dario Penwarden, superviseur O&M |
| Applicable à | WTG-01 à WTG-12 (génératrice asynchrone à double alimentation, 690 V) |

# 1. Objet

Cette instruction décrit le contrôle et le remplacement des balais de la génératrice des éoliennes Litware LT-32 du parc de Quellmoor Ridge.

# 2. Sécurité

Un PTW est obligatoire. Deux techniciens minimum.

Consigner la génératrice (stator et rotor) selon la procédure SOP-LOTO-001.

Porter des gants, des lunettes et un masque anti-poussière : la poussière de carbone est conductrice.

# 3. Matériel

Jeu de balais LWS-P-51207 (18 balais)

Kit de nettoyage de la bague collectrice LWS-P-55031

Clé dynamométrique 5 à 25 N·m, pied à coulisse, aspirateur industriel

# 4. Critères de remplacement

Remplacer le jeu complet de balais lorsque la longueur restante d'un balai est inférieure à 18 mm. La longueur d'un balai neuf est de 40 mm. Ne jamais mélanger des balais neufs et des balais usés sur une même bague.

L'alarme A3210 (Generator brush wear limit reached) apparaît lorsque la longueur restante atteint environ 20 mm.

# 5. Mode opératoire

5.1 Obtenir le PTW, arrêter l'éolienne et consigner la génératrice.

5.2 Ouvrir le capot du compartiment des bagues collectrices.

5.3 Aspirer la poussière de carbone avant toute intervention.

5.4 Mesurer la longueur de chaque balai au pied à coulisse et noter les valeurs.

5.5 Déposer les porte-balais un par un.

5.6 Nettoyer la bague collectrice avec le kit LWS-P-55031.

5.7 Monter les balais neufs et vérifier qu'ils coulissent librement.

5.8 Serrer les vis du porte-balais au couple de 12 N·m.

5.9 Vérifier la pression des ressorts (repère vert visible).

5.10 Refermer le capot, retirer les outils et déconsigner.

5.11 Rodage : limiter la puissance de l'éolienne à 50 % pendant 8 heures, puis revenir à la puissance nominale.

5.12 Noter les longueurs mesurées et le numéro de l'ordre de travail.

# 6. Durée

Durée estimée : 3 heures pour deux techniciens, rodage non compris.

# 7. Historique des révisions

| Révision | Date | Modification |
| --- | --- | --- |
| A | 2025-09-15 | Première émission. |